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第一部分  竞争性磋商邀请

青海诚容工程项目管理有限责任公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海柴达木职业技术学院（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海柴达木职业技术学院机房提升改造项目（第三次）（青海诚容磋商（货物）2022-006）进行国内竞争性磋商采购，现予以公告，欢迎符合条件的供应商参加本次政府采购活动。

	采购项目名称
	青海柴达木职业技术学院机房提升改造项目（第三次）

	采购项目编号
	青海诚容磋商（货物）2022-006


	采购方式
	竞争性磋商

	采购预算控制额度
	260万元

	最高限价
	260万元

	项目分包个数
	无

	各包要求
	具体内容详见《竞争性磋商文件》

	供应商资格条件
	1、《中华人民共和国政府采购法》第22条的规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本次采购不接受联合体；

3、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站点击“下载信用信息”栏中的信用信息报告“中国政府采购网”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前10天内）。

	竞争性磋商公告

发布时间
	2022年7月29日

	竞争性磋商文件
发售起止时间
	2022年7月30日至2022年8月5日上午08：30-12：00，下午14：00-17：30（北京时间，法定节假日除外）

	 竞争性磋商文件

发售方式
	网上报名（报名邮箱：QHCRZB@163.COM）

	竞争性磋商

文件售价
	500元人民币/套（竞争性磋商文件售后不退，磋商资格不能转让）

	竞争性磋商文件

发售地点
	单位名称：青海诚容工程项目管理有限责任公司
单位地址：青海省西宁市城西区海湖新区同盛路万达广场SOHO2号楼16层
竞争性磋商文件购买联系人：杜女士
电  话：0971-6243698

邮  箱：QHCRZB@163.COM



	购买竞争性磋商

文件时应提供材料
	供应商的营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证或三证（五证）合一统一社会代码证复印件、公司介绍信或法人授权委托书（提供原件）及法人身份证复印件，复印件需加盖供应商公章。（采购代理机构对以上资料留存备案）
注：报名的供应商将以上材料扫描后发至我公司联系邮箱，在邮件中标明购买采购项目名称、采购项目编号、联系人及联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。

	提交响应文件

截止时间
	2022年8月9日09:00（北京时间）

	响应文件开启时间
	2022年8月9日09:00（北京时间）

	提交响应文件地点
	青海省西宁市城西区海湖新区同盛路万达广场SOHO2号楼16层青海诚容工程项目管理有限责任公司开标室

	采购人
及联系人电话
	采 购 人：青海柴达木职业技术学院

联 系 人：张先生
联系电话：0977-8901450
联系地址：海西州德令哈市都兰西路32号

 

	采购代理机构
   联系人及电话
	采购代理机构：青海诚容工程项目管理有限责任公司
联 系 人：纪女士

联系电话：0971-6243698

邮箱地址：QHCRZB@163.COM
联系地址：青海省西宁市城西区海湖新区同盛路万达广场SOHO2号楼16层

	采购代理机构

开户银行
	中国建设银行股份有限公司青海电力支行

	收款人
	青海诚容工程项目管理有限责任公司

	银行账号
	63001883637050209715

	其他事项
	本项目竞争性磋商公告将在《青海政府采购网》及《青海项目信息网》同时发布；

公告内容以青海政府采购网发布的为准。

	财政监督部门

及电话
	单位名称：海西州财政局
联系电话：0977-8223201


                                    青海诚容工程项目管理有限责任公司

                                             2022年7月29日
第二部分  供应商须知前附表
	序号
	   内    容

	1
	采购项目名称
	青海柴达木职业技术学院机房提升改造项目（第三次）

	2
	采购项目编号
	青海诚容磋商（货物）2022-006

	3
	采购人
	青海柴达木职业技术学院

	4
	采购代理机构
	青海诚容工程项目管理有限责任公司

	5
	采购方式
	竞争性磋商

	6
	评分办法
	综合评分法

	7
	采购预算额度
	260万元

	8
	最高限价
	260万元

	9
	采购要求
	详见竞争性磋商文件第六部分采购项目要求

	10
	供应商资格条件
	1、《中华人民共和国政府采购法》第22条的规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、本次采购不接受联合体；

3、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站点击“下载信用信息”栏中的信用信息报告“中国政府采购网”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前10天内）。

	11
	 磋商保证金
	磋商保证金：
人民币大写：伍万壹仟元整
      人民币小写：51,000.00

收款单位：青海诚容工程项目管理有限责任公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司青海电力支行

银行账号：63001883637050209715

缴费时间：供应商在提交响应文件截止时间前，以银行到账时间为准。  

	12
	缴费方式
	缴费方式：磋商保证金应当以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
供应商未按照竞争性磋商文件要求提交磋商保证金的，响应文件无效。

	13
	磋商保证金退还
	未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）；成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）。

	14
	响应文件编制要求
	1.供应商应按照竞争性磋商文件所提供的响应文件格式，分别填写竞争性磋商文件第五部分的内容，并由法定代表人或委托代理人按竞争性磋商文件要求签字、加盖公章。

2.供应商应按竞争性磋商文件要求准备响应文件（1份正本、2份副本和相应的电子文档1份）。每份响应文件都必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成册并编码，其他方式装订的响应文件一概不予接受。

	15
	响应文件的密封
	响应文件外层密封袋的标注：采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、年月日以及“于2022年8月9日09:00（北京时间）之前不准启封”字样。

	16
	递交响应文件方式
	现场递交或邮寄（若邮寄请供应商务必将密封完好的响应文件在提交响应文件截止时间前邮寄至我单位，逾期不予接受，可自行选择安全可靠、快捷的快递公司（建议顺丰快递），并在快递单号或邮件外包装处标明采购项目编号，否则，若造成误开误投现象后果由投标供应商自行承担。如发生响应文件在邮寄过程中外包装破损等问题，将及时告知投标供应商，具体由采购人和监督人员共同商定如何处理。收件人：安女士；收件地址：青海诚容工程项目管理有限责任公司（青海省西宁市城西区海湖新区同盛路万达广场SOHO2号楼16层）；联系电话：0971-6243698 。磋商当天供应商保持电话畅通）

	17
	提交响应文件截止时间
	2022年8月9日09:00（北京时间）

	18
	响应文件开启时间
	2022年8月9日09:00（北京时间）

	19
	提交响应文件地点
	青海省西宁市城西区海湖新区同盛路万达广场SOHO2号楼16层青海诚容工程项目管理有限责任公司开标室

	20
	答疑澄清方式
	采用现场或电话答疑。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内到达评审现场或电话进行答疑澄清，如在规定的时间内未按时到达或联系无果的，视同放弃答疑。

	21
	代理服务费收取
	收取对象：成交供应商

收费金额：成交供应商领取成交通知书时一次性向采购代理机构缴纳35000元整。

	22
	合同签订有效期
	自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

	23
	政府采购合同备案
	采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。

采购代理机构留存两份原件备案。

	24
	磋商有效期
	本次磋商有效期为开标之日起90个日历日。

	24
	其他事项
	本项目竞争性磋商公告将在《青海政府采购网》及《青海项目信息网》同时发布；
公告内容以青海政府采购网发布的为准。


第三部分  供应商须知

一、说  明
1.适用范围

1.1本次采购依据采购人的采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的供应商

2.1本次采购采取竞争性磋商方式。
2.2合格的供应商：
   （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：
       <1>供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
       <2>财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
       <3>具备履行合同所必需的货物和专业技术能力的证明材料；
       <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；           

       <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；  

（2）本次采购不接受联合体；

（3）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站点击“下载信用信息”栏中的信用信息报告“中国政府采购网”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前10天内）。
3.投标费用

供应商应自愿承担与参加本次采购有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

二、竞争性磋商文件说明

4.竞争性磋商文件的构成

4.1竞争性磋商文件包括：
（1）竞争性磋商邀请
（2）供应商须知前附表
（3）供应商须知
（4）合同草案条款
（5）响应文件格式
（6）采购项目要求
（7）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件
4.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者对竞争性磋商文件未作出实质性响应的，根据相关法规要求，此类响应文件将被拒绝（视为无效响应文件）。

5.竞争性磋商文件、采购活动和成交结果的质疑

参加竞争性磋商的供应商认为竞争性磋商文件、采购活动和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复。

质疑时效期间的计算：

（1）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日或竞争性磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为采购程序各环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。

6.竞争性磋商文件的修改

6.1 在提交首次响应文件截止期前，采购人或采购代理机构可对竞争性磋商文件进行必要的修改或者澄清。

6.2 采购代理机构对已发出竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在竞争性磋商文件要求提交首次响应文件截止时间5日前，在青海政府采购网及青海项目信息网上发布公告；不足5日的，顺延提交首次响应文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

6.3 在提交响应文件截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间和开启时间，并在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了竞争性磋商文件的供应商，同时在发布本次竞争性磋商公告的网站发布变更公告。

三、响应文件的编制
7.响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此竞争性磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。
7.2 除竞争性磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由供应商负责。

8.竞争性磋商响应报价及币种

8.1 竞争性磋商响应报价必须包括：产品费、验收费、实施费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。 
8.2 供应商应根据竞争性磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。
8.3 竞争性磋商响应最终报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。
8.4 投标币种是人民币。

9.磋商保证金

9.1供应商应将磋商保证金缴款证明做为响应文件的内容一并提供。交纳的磋商保证金用于因供应商的行为使本次采购活动受到损失的抵项。在本次采购活动中未成交且供应商未发生过失行为的，采购代理机构将在成交通知书发出五个工作日内退还。
9.2供应商在提交响应文件截止时间前将磋商保证金缴纳到采购代理机构账户，以银行到账时间为准。
9.3磋商保证金应当以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
9.4未按竞争性磋商文件要求在规定时间前交纳规定数额磋商保证金的响应文件将被拒绝。
9.5未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）；成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）。
9.6有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）磋商文件规定的其他情形。
10.磋商有效期

本次磋商有效期为开标之日起90个日历日。

11.响应文件构成

11.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加竞争性磋商和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容（格式见竞争性磋商文件第五部分）：
（1）响应文件封面
（2）响应文件目录
（3）响应函
（4）最初报价一览表
（5）分项报价表
（6）技术规格响应表

（7）法定代表人证明书
（8）法定代表人授权书
（9）供应商承诺函
（10）供应商诚信承诺书
（11）资格证明材料
（12）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（13）投标产品相关资料

（14）具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明
（15）无重大违法记录声明

（16）磋商保证金证明

（17）供应商的类似业绩证明材料

（18）制造（生产）企业小型、微型企业声明函
（19）供应商认为在其他方面有必要说明的事项
注：供应商的法定代表人或委托代理人必须按竞争性磋商文件要求签字、盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码。

12. 响应文件的编制要求

12.1供应商应按照竞争性磋商文件所提供的响应文件格式，分别填写竞争性磋商文件第五部分的内容，并由法定代表人或委托代理人按竞争性磋商文件要求签字、加盖公章。

12.2供应商应按竞争性磋商文件要求准备响应文件（1份正本、2份副本和相应的电子文档1份）。每份响应文件都必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若发生正本和副本不符，以正本响应文件为准。响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，不满足竞争性磋商文件要求的相应文件一概不予接受。
12.3响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字、盖章。响应文件副本可采用正本的复印件加盖骑缝章，电子文档采用光盘或U盘制作（电子文档应与正本内容完全一致，即书面响应文件正本的扫描件，包括盖章和签字；电子文档为不可修改文档，如：PDF格式）。
12.4响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商的法人或其委托代理人签字或盖个人印鉴。
四、响应文件的递交
13. 响应文件的密封和标记
13.1响应文件正本、所有副本、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、 “电子文档”字样，并注明供应商名称、采购项目编号、采购项目名称。
13.2密封后的响应文件均应：
(1)按“供应商须知前附表”注明的时间、地址送达；
(2)响应文件密封袋用“于2022年8月9日09:00（北京时间）之前不准启封”的标签密封。
13.3如果供应商未按第13.1-13.2条要求将响应文件密封或在密封袋上加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。由此造成提前启封的响应文件，采购代理机构予以拒绝，并退回供应商。
14. 递送响应文件的地点、截止日期

14.1所有响应文件都必须按竞争性磋商文件规定的提交响应文件截止时间之前送达提交响应文件地点。
14.2采购代理机构将拒绝接受在提交响应文件截止时间之后送达的响应文件。
14.3采购人和采购代理机构可以按照第6条规定，通过修改竞争性磋商文件自行决定酌情延长提交响应文件截止期，在此情况下，采购人与采购代理机构和供应商受提交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

15. 响应文件的撤回和修改

15.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五、竞争性磋商过程
16.竞争性磋商过程

16.1采购代理机构按本文件中确定的时间和地点组织竞争性磋商活动。

16.2竞争性磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。
16.3答疑：本项目的磋商小组对供应商的响应文件进行评审，并根据评审情况确定答疑时间，供应商应在规定的时间内到达评审现场或电话进行答疑澄清，如在规定的时间内未按时到现场或联系无果答疑的，视同放弃答疑。
六、竞争性磋商程序及方法
17.磋商小组
17.1 采购代理机构根据采购项目的特点依法组建磋商小组，磋商小组专家从政府采购专家库中抽取，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。政府采购评审专家库不能满足需求时，经同级财政部门同意，可以采取选择性方式确定磋商小组专家。

参与竞争性磋商文件论证或征询过意见的专家不得参加该项目的评审。 采购人不得以专家身份参与本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构工作人员不得参加本机构代理的政府采购项目的评审。
17.2磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合竞争性磋商文件要求，并作出评价；
（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；
（3）推荐预成交候选供应商；
（4）对非法干预评审工作的人员和机构进行举报或投诉。
17.3磋商小组应遵守并履行下列义务：
（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）按照竞争性磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；
（3）对评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密保密；
（4）参与评审报告的起草；
（5）解答供应商及有关方面的质疑；
（6）配合进行质疑投诉处理工作。
17.4磋商工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

18.竞争性磋商工作程序
18.1在供应商递交响应文件截止时间结束后，采购代理机构组织磋商小组对递交响应文件的供应商进行初步审查工作，负责审议所有响应文件。

18.2初审阶段为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应竞争性磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。
18.2.1实质性偏离是指响应文件未能实质性响应竞争性磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效响应文件处理。
（1）不符合第2.2款“合格的供应商”之规定的；
（2）未按竞争性磋商文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；
（3）未按第11.1款（1）-（16）要求提供相关资料的；
（4）响应文件内容没有按竞争性磋商文件要求编制签字盖章的；
（5）响应文件编排混乱，导致评审工作难以正常进行的；
（6）交货完工期、交货完工地点、质保期不能满足竞争性磋商文件要求的；
（7）磋商有效期不能满足竞争性磋商文件要求的；

（8）响应产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；
（9）响应文件中附有采购人不能接受的条件的；
（10）竞争性磋商响应报价超过采购预算额度或最高限价的；

（11）未提供电子文档或提供的电子文档不符合竞争性磋商文件要求的；

（12）磋商小组认为应按无效响应文件处理的其他情况；
（13）法律、法规规定的其他情形。
18.2.2非实质性偏离是指响应文件实质性响应竞争性磋商文件，但在部分可允许范围内存在一些不规则、不一致、不完整的内容，通过澄清、说明或者补正后这些内容不会改变响应文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：
（1）响应文件文字表述的内容含义不明确；
（2）同类问题表述不一致；
（3）有明显文字和计算错误；
（4）提供的技术信息和数据资料不完整；
（5）磋商小组认定的其他非实质性偏离情况。
响应文件有上述情形之一的，磋商小组应当要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料由供应商法定代表人或委托代理人签字确认，该内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的组成部分。答疑期间，供应商拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，磋商小组将按照竞争性磋商文件的要求对现有的响应资料做出评审意见。磋商小组对供应商主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。

18.3采购代理机构组织磋商小组成员按磋商文件规定集中与通过初步审查的供应商分别进行磋商。
18.3.1磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。磋商小组经采购人代表确认后，可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，并将变更的内容及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商，变动通知为本次磋商文件的有效组成部分。

18.3.2 磋商过程中，供应商可以根据磋商情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送磋商小组。变更内容应作为响应文件的一部分。

供应商书面材料应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认。

18.3.3 磋商达到供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，磋商小组应要求供应商进行最后报价。本次磋商采购采用现场或邮件形式（邮箱：QHCRZB@163.COM）报价。
供应商报价单应当由法定代表人或者其代理人签字确认，否则无效。
18.4经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选供应商。若得分相同时，按竞争性磋商响应报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

18.5 在磋商过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，评审报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在评审报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。
19.评审办法
19.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。
19.2评审标准和分值分配： 

	 序号
	                   评审项目
	满分分值

	   Ⅰ
	商务部分（满分39分）
	1、最后磋商报价
	30

	
	
	2、商务评价
	9

	   Ⅱ
	技术部分（满分61分）
	1、技术质量方面
	43

	
	
	2、项目实施及售后服务情况
	18


具体项目及评分细则：
	类别
	   项目
	满分 分值
	                  评审标准

	最后磋商

报价
30分
	报价分
	30
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100（四舍五入后保留小数点后两位）。

注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	商务评价
9分
	对竞争性磋商文件的响应程度
	3
	响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得3分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。

	
	业绩情况
	6
	提供2019以来类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得6分；未提供或其他情况的不得分。（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页及中标通知书的扫描（或复印）件）。

	技术质量方面

43分
	技术参数
	42
	投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得42分；每有一项负偏离扣3分，扣完该项得分为止。

	
	环保和节能
	1
	投标产品具有环保认证证书的，得0.5分；具有节能认证证书的，得0.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》或政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。

	项目实施及售后服务情况

18分
	项目管理及实施方案
	9
	结合当地实际情况进行详细方案设计，提供详细的供货组织方案和计划进度表，设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施及质量保障方案，结合以上因素进行评价，方案内容完整、完全满足要求，得9分；方案内容较完整，较合理，得7分；方案基本满足合理，得4分；方案明显缺失，部分符合要求，得1分；未提供或其他情况的，不得分。

	
	售后服务计划、措施及服务承诺
	9
	针对该项目提供详尽的配送、验收、售后服务计划、措施及响应时间等方面的服务能力进行评价。承诺全面符合或优于要求，得9分；承诺较全面符合要求，得7分；承诺基本全面符合要求，得4分；承诺缺失不符合要求响应差，得1分；未提供或其他情况的，不得分。


七、确定成交供应商
20.推荐并确定成交供应商

20.1磋商小组根据评审总得分由高到低排序推荐预成交候选供应商，并由采购人按顺序确定成交供应商。

20.2成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预成交候选供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。
21.成交通知
21.1采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在青海政府采购网及青海项目信息网上公告成交结果。
21.2《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等效力，《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。
八、授予合同  
22.签订合同

22.1采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，签订采购合同，送采购代理机构审核并备案。
22.2 签订合同时，成交供应商应当以电汇、支票、汇票、本票等非现金形式缴纳成交金额 10 %的履约保证金到采购人指定的账户。
22.3成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依评标排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同，或重新组织采购活动。
22.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和成交供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。
22.5竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。
22.6采购合同签订之日起2个工作日内，由采购代理机构将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
九、竞争性磋商采购活动终止
23. 终止情形
23.1出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
23.2终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

十、处罚
24.处罚情形
成交供应商有下列情形之一的，成交无效，磋商保证金、履约保证金不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：
24.1提供虚假材料谋取成交结果的。
24.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
24.3有恶意串通等不正当竞争行为的。
24.4成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。
24.5未按照采购、响应文件确定的事项签订采购合同的。
24.6将采购合同转包的。
24.7提供假冒伪劣产品的。
24.8擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。
24.9成交供应商签订合同后，不能履约或无故拖延履约期的。
24.10法律、法规规定的其他情形。

采购代理服务收费标准

成交供应商领取成交通知书时一次性向采购代理机构缴纳35000元整。

十二、其他
其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。
第四部分 合同草案条款
青海省政府采购项目合同书
  采购项目名称：青海柴达木职业技术学院机房提升改造项目（第三次）
  采购项目编号：青海诚容磋商（货物）2022-006          
  采购合同编号： QHCR-2022-006                        

  合同金额（人民币）：                                
  采购人（甲方）：                           （盖章） 
  成交供应商（乙方）：                       （盖章） 

  采购日期：                                          
采 购 人（以下简称甲方）：                                 

供 应 商（以下简称乙方）：                                 
甲、乙双方根据      年    月   日（采购项目名称） 采购项目（采购项目编号）的竞争性磋商文件要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.竞争性磋商文件；

2.竞争性磋商文件的更正、变更公告；

3.成交供应商提交的响应文件；

4.竞争性磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.竞争性磋商最后报价表；

6.分项报价表；

7.其他相关承诺；

8.成交通知书；

9.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                    单位：元
	序号
	标的名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为：

    人民币（大写）：                            

    人民币（小写）：                          
 本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、实施费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。
三、交付时间、地点和要求
1.交货完工期：                             ；

2.交货完工地点：青海柴达木职业技术学院指定地点。
3.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。
4.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
5.甲方应当在到货（安装、调试完）后 10 个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
6. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。
7. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。
8.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。
四、资金拨付

1.签订合同前乙方向甲方支付中标价10%履约保证金 ，即人民币小写：    （大

写：            ），保证项目的正常实施。 
2.验收合格后，15个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的100 %，即人民币小写：       （大写：      ）并将10%履约保证金转为质量保证金。 
3.质量保证金待约定的免费质保期满 1 （年）且通过甲方验收产品无质量问题后15日内，由甲方以转账方式予以拨付，不计利息。
五、合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
六、违约责任
1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过 15   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。
7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
七、不可抗力
1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现   ／   情况亦视为不可抗力。
八、知识产权：
九、其他约定：
十、合同争议解决
1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
十一、合同生效及其它：

1.本合同一式十份，经双方签字，并加盖公章即为生效。
2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》合同编有关规定处理。
3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：
                                       开户银行：     
联系电话：                             账号：
                                       联系电话：
签约时间：    年   月   日

采购代理机构：青海诚容工程项目管理有限责任公司

负责人或经办人：

合同备案时间： 2022年    月    日

合同通用条款
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于谈判文件、谈判响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用 

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。 

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（竞争性磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函； 

13.3.2 应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的； 

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第五部分  响应文件格式

供应商应严格按照本格式要求编制响应文件，胶装成册并编制相应页码，否则其响应文件将不予接受。

格式1：响应文件封面

青海省政府采购项目

响 应 文 件
采购项目名称： 

采购项目编号：
       供应商：                          （公章）
       法定代表人或委托代理人：          （签字）
                                年   月  日

格式2：响应文件目录
（1）响应文件封面……………………………………………………所在页码
（2）响应文件目录……………………………………………………所在页码
（3）响应函……………………………………………………………所在页码
  （4）最初报价一览表…………………………………………………所在页码
（5）分项报价表………………………………………………………所在页码
（6）技术规格响应表…………………………………………………所在页码
（7）法定代表人证明书………………………………………………所在页码
（8）法定代表人授权书………………………………………………所在页码
（9）供应商承诺函……………………………………………………所在页码
  （10）供应商诚信承诺书………………………………………………所在页码
（11）资格证明材料……………………………………………………所在页码
 （12）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………所在页码
（13）投标产品相关资料………………………………………………所在页码
（14）具备履行合同所必需的货物和专业技术能力的证明…………所在页码

（15）无重大违法记录声明……………………………………………所在页码
（16）磋商保证金证明…………………………………………………所在页码

（17）供应商的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

  （18）制造（生产）企业小型、微型企业声明函……………………所在页码

（19）供应商认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码
格式3：响 应 函
响应函

致：青海诚容工程项目管理有限责任公司 

我们收到 采购项目名称（采购项目编号）竞争性磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交响应文件。   

据此函，签字代表宣布同意如下：
1.我方已详阅竞争性磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。
2.磋商有效期自提交响应文件之日起      （日历日）内有效。如果我方在磋商有效期成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。
3.我方同意按照贵方要求提供与竞争性磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。
4.与本竞争性磋商有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

                                     供应商：             （公章）

                     法定代表人或委托代理人：             （签字）

                                         年   月   日

格式4：最初报价一览表
最初报价一览表

供应商名称：

采购项目编号：                                     单位：人民币(元)

	  项目名称
	最 初 报 价
	交货完工期
	备注

	 
	大写：
	 
	 

	
	小写：
	
	

	优惠承诺及其他：


注：1.填写此表时不得改变表格形式。

    2.竞争性磋商响应报价必须包括：产品费、验收费、实施费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。 

3.“交货完工期”是指供应商能够完成本项目的具体期限。
4.竞争性磋商响应最初报价不能有两个或两个以上的报价方案。
                                     供应商：             （公章）

                     法定代表人或委托代理人：             （签字）

                                         年   月   日

格式5：分项报价表
分项报价表

 供应商名称：

 采购项目编号：                                  单位：人民币（元）

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量及单位
	单价
	合计
	备注

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	优惠承诺及其他：

 

	投标总价
	大写：               

小写：


  注：本表应依照采购需求一览表按顺序逐项填写，不得遗漏。否则，按无效投标处理。
                                     供应商：             （公章）

                     法定代表人或委托代理人：             （签字）

                                         年   月   日

格式6：技术规格响应表
技术规格响应表

供应商名称：

采购项目编号：

	 
	采购需求技术参数、指标
	响应产品技术参数、指标
	偏离

	序号
	名称
	 技术参数

  及配置
	数量
	名称
	规格型号、产地
	  技术参数

   及配置
	数量
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：1.本表应按照采购需求一览表中所列出的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。
“响应产品技术参数、指标”必须与竞争性磋商文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。

3. 供应商响应采购需求应具体、明确，应以招标项目参数要求为基本投标要求，对超出或不满足招标项目参数要求的指标需列出“+、-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。
4. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

                                     供应商：             （公章）

                     法定代表人或委托代理人：             （签字）

                                         年   月   日

格式7：法定代表人证明书
法定代表人证明书

致：青海诚容工程项目管理有限责任公司  

    （法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。
法定代表人基本情况：
性别：           年龄：            民族：         

地址：                                            

身份证号码：                                      
附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

                                       供应商：           （公章）

                                         年   月   日

格式8：法定代表人授权书

法定代表人授权书
致：青海诚容工程项目管理有限责任公司  

     （供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。
（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）        代表我单位全权办理                         项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权人联系电话：____________________ 

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：       

职务：                               职务：                           

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件
                                       供应商：           （公章）

                                            年   月   日

格式9：供应商承诺函
供应商承诺函

致：青海诚容工程项目管理有限责任公司 
关于贵      年   月   日          (采购项目名称)采购项目，本签字人愿意参加本次竞争性磋商，提供采购项目要求中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：
   1.完全理解和接受竞争性磋商文件的一切规定和要求；
   2.若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；
   3.在整个采购过程中我方若有违规行为，贵方可按竞争性磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。
   4.若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
                                     供应商：             （公章）

                     法定代表人或委托代理人：             （签字）

                                         年   月   日

格式10：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海诚容工程项目管理有限责任公司 

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：
一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。
二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照竞争性磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。
三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。
四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。
五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。
六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购服务。
若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。
本承诺是采购项目响应文件的组成部分。
                                     供应商：             （公章）

                     法定代表人或委托代理人：             （签字）

                                           年   月   日

格式11：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证；

（2）竞争性磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）供应商简介及获得相关证书证明文件；

    （4）供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

如果是非法人资格的供应商，须提供身份证明。

格式12：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明
财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

  按照竞争性磋商文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。
1、投标供应商是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明或2021年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明。

2、提供近半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
格式13：投标产品相关资料
投标产品相关资料

    根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告或彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明技术参数响应的相关资料。
格式14：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明
为保证本项目合同的顺利履行，供应商必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。 

格式15：无重大违法记录声明
无重大违法记录声明

采购项目名称：                                                

采购项目编号：

致：青海诚容工程项目管理有限责任公司

                       （供应商名称）郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

    特此声明。

（提供“信用中国”网站点击“下载信用信息”栏中的信用信息报告“中国政府采购网”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前10天内）
供应商：             （公章）

                     法定代表人或委托代理人：             （签字）

                                           年   月   日
格式16：磋商保证金证明

磋商保证金证明

致：青海诚容工程项目管理有限责任公司
我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：          ）递交保证金人民币            （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

                                     供应商：             （公章）

                     法定代表人或委托代理人：             （签字）

                                                 年  月  日

格式17：供应商的类似业绩证明材料
供应商的类似业绩证明材料

提供2019年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页及中标通知书的扫描（或复印）件。
格式18：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海诚容工程项目管理有限责任公司
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加的（采购项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于      （请填写：中型、小型、微型）企业； 

2. （标的名称） ，属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于      （请填写：中型、小型、微型）企业； 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

注：（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）。
                           制造（生产）企业名称：       （公章）

                                             年   月   日
格式19：竞争性磋商最后报价表

竞争性磋商最后报价表
供应商名称：
采购项目编号：                                            单位：元
	采购项目名称
	最初报价
	调整因素
	最终报价

	
	大写：
	
	大写：

	
	小写：
	
	小写：

	最终确定的质量保证及售后服务承诺（优惠条件）



注：此表不需装订在响应文件中，供应商事先须盖章、签字。在磋商期间，由磋商小组确定合格的供应商现场或邮件形式（邮箱：QHCRZB@163.COM）填写。
供应商：             （公章）

                  法定代表人或委托代理人：             （签字）

                                         年   月   日

格式20：供应商认为在其他方面有必要说明的事项
供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商在参加本项目中根据竞争性磋商文件的要求认为需要说明的事项，但不做为评审依据。如没有说明事项，此项可忽略。（格式可自定）
第六部分  采购项目要求
（一）响应要求
1.响应说明

1.1本项目概况及技术参数中所有产品不能拆分或少报，必须作为一个整体进行投标。否则，投标无效。
    1.2竞争性磋商响应报价必须包括：产品费、验收费、实施费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。若竞争性磋商响应报价不能完全包括上述内容，该响应文件将被认为非实质性响应。
1.3供应商必须如实填写“技术规格响应表”，在“响应产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体规格型号和具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，供应商对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-、0”偏差。

1.4本次采购产品均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.5交货完工期、交货完工地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。
2.报价说明

本次竞争性磋商文件中规定的采购预算额度为采购最高限价，供应商的竞争性磋商响应报价不得超出此额度。否则，响应文件无效。

3.重要指标

3.1磋商文件在技术参数中列出了采购人可以接受的最低技术指标，投标人必须对采购一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。

3.2竞争性磋商文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有竞争性磋商文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

    3.3技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在响应文件中。

4.商务要求

4.1.交货完工期：合同签订后30日历日。
4.2.交货完工地点：青海柴达木职业技术学院指定地点。
    4.3.付款方式：按合同规定执行。
4.4.质保期：验收合格后3年。

4.5.因数据机房承载全院信息化业务，为保证后期设备安全稳定运行，在出现异常情况时可及时得到专业工程师现场维护，要求成交供应商签订合同时提供由厂家出具加盖公章的免费3年维保服务承诺函，并由供应商安排专业工程师免费驻场3年。
4.6.成交供应商签订合同前需进行现场勘查并出具勘察报告及无间断改造方案（时间不得超过15天），经采购人审核同意后方可实施。

（二）项目概况及技术参数
	采购需求一览表

	（一） 机房配电系统

	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量

	拆除

	1
	墙面拆除 
	240mm墙体拆除
	㎡
	36

	2
	墙面、顶面修复
	拆除后顶面及墙面修复
	项
	1

	3
	墙面拆除含防护彩条布、木架等
	拆除墙面原有装饰装时对机房正在运行的14台机柜四周采用木架子、彩条布等做保护措施，以降低拆除过程中对正在运行设备的损害。
	项
	1

	地面工程                                                         

	1
	抗静电活动地板
	全钢陶瓷面防静电活动地板
地板尺寸：600*600mm
集中载荷：2950N（300KG）
均布载荷：12500N （1275KG）
滚动载荷：2255N（230KG）
极限载荷：8850N （902KG）
面层材质：优质陶瓷
防火性能：基材A级  贴面A1级
工艺要求：极限尺寸偏差：600±0.1mm
平面度：≤0.6mm
相邻边垂直度：≤0.3mm
	㎡
	111

	2
	地板四周角钢支架
	L40角钢，间隔800mm一个支撑
	m
	100

	3
	不锈钢踢脚线
	1.0厚不锈钢，100mm高，定做，含柱子
	m
	42

	4
	防水坎
	实心砖砌防水坎，120mm宽，60mm高
	m
	4

	5
	防水坎内防水处理
	防水坎内涂刷防水涂料2遍做防水处理
	㎡
	2

	6
	设备支架
	名称：设备底座。材质：角钢 。规格：L50*50*5mm 。防护材料种类：刷防锈涂料两遍。
	个
	16

	7
	踏步
	高度300mm
	个
	1

	8
	斜坡
	高度300mm
	个
	1

	接地部分

	1
	二级防雷器
	电压等级：385V 最大放电电流100KA 工作温度范围-40℃至+85℃雷电冲击60KA(8/20)下的残压水平Ures<1.7kV。
	套
	1

	2
	三级防雷器
	电压等级：385V 最大放电电流40KA 工作温度范围-40℃至+85℃雷电冲击60KA(8/20)下的残压水平Ures<1.7kV。
	套
	1

	3
	等电位接地端子箱
	尺寸：150*200*250mm。规格：汇流排3*30*200mm。其他：满足施工验收要求。
	个
	1

	4
	接地紫铜带 
	名称：接地紫铜带 。材质：紫铜 。规格：4100*0.3mm。
	㎡
	96

	5
	接地铜排 
	名称：接地铜排。材质：紫铜 。规格：40*4mm 。安装形式：绝缘子支撑安装。
	m
	9

	6
	接地均压环
	名称与规格 名称：均压环 。材质：紫铜 。规格：30*3mm 。安装形式：绝缘子支撑安装。
	m
	42

	7
	设备接地线 
	名称：设备接地线。规格：BVR6mm2 双色 两端铜鼻子。其他：满足设计和施工要求。
	m
	300

	8
	接地跨接线 
	名称：接地跨接线。规格：BVR16mm2 双色 两端铜鼻子。其他：满足设计和施工要求。
	m
	60

	9
	接地干线
	名称：避雷引下线。规格：BVR35mm2。
	m
	50

	灯具

	1
	平板灯
	名称：格栅灯盘1200*600mm。光源：LED灯管。
	套
	12

	2
	双联跷板开关
	名称：普通暗装开关，单开双控开关。规格：10A 250V 面板外形尺寸86mm×86mm。
	个
	2

	3
	KBG镀锌钢管
	规格：JDG20。敷设方式：综合考虑。其他:接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装；刨沟槽；支架制作、安装；接地。
	m
	150

	4
	应急照明
	双头探照灯
	个
	2

	5
	安全出口灯
	名称:安全出口(含光源)。 型号、规格:1X8W。安装形式:嵌墙安装或吊装。
	个
	3

	6
	疏散标志灯
	名称:安全出口(含光源) 带蓄电池。 型号、规格:1X8W。安装形式:嵌墙安装或吊装。其他：自带蓄电池。
	个
	3

	门、隔断

	1
	钢制防火门（含闭门器）
	门类型：钢质防火门。防火等级：甲级。尺寸：双扇，1500*2200mm。五金材料：含门锁，闭门器等
	樘
	1

	2
	钢制防火门（含闭门器）
	门类型：钢质防火门。防火等级：甲级。尺寸：单扇，900*2200mm。五金材料：含门锁，闭门器等
	樘
	1

	3
	双层玻璃隔断
	成品防火玻璃隔断、单层
	㎡
	20

	4
	玻璃门
	门类型：密封防火玻璃。尺寸：1000*2200mm。五金材料：含门锁，闭门器等自动推拉门
	樘
	1

	门禁

	1
	门禁控制器
	指纹容量：3000枚、卡容量：3万张、记录容量：10万、通讯方式：TCP/Ip、RS485、门控数：双门、Wiegand读头：4个；RS485读头：4个；辅助输入：2个；辅助输出：2个；外观尺寸：约185.12*106*36.07mm    工作环境：0℃-45℃  工作湿度：10%-90%                                                                
	台
	1

	2
	读卡器
	CPU：400MHz主频处理、存储：128MB flash+8MB RAM 、卡格式：标配ID卡（选配IC卡）、通讯：RS485、 工作温度：0℃-45℃ 、工作湿度：10%-90%  、防水等级：IP65、产品尺寸：≥86*88*25mm                           
	台
	3

	3
	指纹采集仪
	设备可以捕捉指纹图像并通过USB接口上传到个人电脑里，并可支持大部分的Windows操作系统。
	个
	1

	4
	双开门磁力锁
	电压：DC12V输入
工作电流:1000Ma/500Ma
抗拉力：2*280kg
尺寸：不大于506*25*48mm
	把
	1

	5
	单开门磁锁
	电压：DC12V输入
工作电流:500Ma/250Ma
抗拉力：280kg
尺寸：不大于253*25*48mm
	把
	1

	5
	单开门插锁
	玻璃门用
	把
	1

	6
	门禁专用电源
	输入：AC220V 50HZ  输出 DC12V  2A/5A  
	台
	1

	7
	出门按钮
	产品描述：标准86底盒 ,工业防护级别：IP55,使用寿命：100，000次,尺寸（mm）：86*86*29
	个
	3

	8
	门禁卡
	ID卡
	张
	20

	9
	DC12V继电器
	12V/2
	个
	1

	机房操作设备

	1
	操作台
	L2400mm*W600mm*H750~800mm,带角柜
	套
	2

	2
	办公椅
	滚轮椅，黑色网面
	套
	2

	软化水

	1
	软化水装置
	每套含软化控制器1台,树脂罐2个,树脂2袋；盐箱1个等附件，出水流量不小于2吨。
	套
	1

	综合布线

	1
	6A类24口非屏蔽配线架-模块满配
	超六类非屏蔽配线架/平直型/1U/24位/黑色/含24个打线模块。
	个
	18

	2
	理线器
	理线器，铝合金，12位 70 mm
	个
	18

	3
	6A类RJ45非屏蔽跳线
	超六类屏蔽铜跳线/ S/FTP /LSZH-1/28AWG/4对/RJ45-RJ45//2米
	根
	216

	4
	6A类非屏蔽铜缆
	超六类非屏蔽双绞线/UTP/LSZH-1/23AWG/4对/305米-轴
	箱
	9

	5
	光纤配线架
	G1光纤配线架/1U 12芯抽屉式光纤配线架/含6个双工LC多模耦合器及24熔纤盘1张/适配器面板孔塞18个
	个
	9

	6
	24口（48芯）光纤配线架
	G1光纤配线架/1U 48芯抽屉式光纤配线架/含双工LC多模耦合器及熔纤盘
	个
	9

	7
	LC-LC多模双工光纤跳线（含尾纤），2米
	抗弯曲多模双芯跳线/ LC/UPC-LC/UPC /BI-OM4/Φ2.0/LSZH/2m  +  抗弯曲多模单芯尾纤/ LC/UPC /BI-OM4/Φ0.9/LSZH/2m*2
	根
	162

	8
	12芯室内多模光纤
	室内抗弯OM4多模12芯束状光缆
	米
	200

	电缆部分

	1
	机房总电缆
	类型：铜芯电缆。规格：ZR-YJV4*70+1*35mm2，敷设方式：综合敷设。位置：市电输入电缆。
	米
	200

	2
	照明导线
	配线形式：管内穿线。导线型号、材质、规格：ZR-BV2.5mm2。敷设部位或线制：墙插线路。
	米
	300

	3
	墙插线缆
	配线形式：管内穿线。导线型号、材质、规格：ZR-BV4mm2。敷设部位或线制：墙插线路。
	米
	300

	4
	排风机线缆
	配线形式：管内穿线。导线型号、材质、规格：ZR-RVV3*2.5mm2。敷设部位或线制：墙插线路。
	米
	30

	5
	新风机线缆
	配线形式：管内穿线。导线型号、材质、规格：ZR-RVV3*2.5mm2。敷设部位或线制：墙插线路。
	米
	50

	6
	精密空调电缆
	型号：铜芯电缆 ZR-YJV。规格：ZR-YJV-5×10mm2。敷设方式：综合考虑。位置：列间空调电缆。
	米
	23

	7
	机柜电缆
	型号：铜芯电缆 ZR-YJV。规格：ZR-YJV-3×6mm2。敷设方式：桥架内敷设
	米
	200

	线路敷设部分

	1
	KBG镀锌钢管
	规格：JDG20。敷设方式：综合考虑。其他:接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装；刨沟槽；支架制作、安装；接地。
	米
	100

	2
	金属软管
	规格：JDG20。敷设方式：综合考虑。其他:接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装；刨沟槽；支架制作、安装；接地。
	米
	100

	3
	钢制线槽
	规格:200*100mm。安装方式：地板下安装
	m
	30

	插座部分

	1
	五孔插座
	名称：普通单相二三极插座。规格：10A 250V  面板外形尺寸86mm×86mm。
	个
	10

	发电机系统维护

	1
	机油
	15W-40
	L
	90

	2
	防冻液
	-35℃
	L
	195

	3
	指导维护与调试
	2人次/年（维护、保养、机油、防冻液更换等）
	年
	3

	UPS及后备蓄电池

	1
	一体化UPS柜
	1、1路双电源开关250A/4P，带消防脱扣，UPS输入开关160A/3P，UPS输出开关160A/3P，UPS维修旁路开关160A/4P，配备10寸的彩色人机界面，有良好的可视性和操作；42路32A/1P输出回路；4路63A/3P精密空调；最大4个UPS安装空间，另配置3个UPS插槽；主路及支路的检测、告警等功能；B+C级防雷，柜体外观与封闭通道柜体保持一致， 柜体尺寸为：600*1200*2000mm（宽 * 深 * 高） 

2、UPS系统应为在线双变换式，电压制式为：三进三出。UPS系统需采用模块化设计，单功率模块额定输出功率应不小于30KVA，标准19英寸机架式安装，3台30KVA/27KW机架式UPS,支持锂电,，最大支持4台并联，采用热插拔技术，实现“零”检修时间；UPS采用N+1并联冗余应用设计增加系统灵活性、稳定性和安全性，可充分满足关键负载对供电系统的高可靠性需求。可设定UPS冗余数量，当负载量超过冗余设定时，UPS可及时报警；

3. 主要要求

精密型UPS综合配电柜(AC380V)；交流输入电压：三相380V，(354～418)V；输入频率：50Hz±0.5Hz；

精密型UPS综合配电柜与通道机柜外观、喷涂工艺及尺寸保持一致；

4. 外观结构要求

精密型UPS综合配电柜的结构设计应保证操作、运行安全可靠、维修和检查方便，各电气元件动作时产生的热量、电弧、冲击、振动、磁场或电场不得影响其他电器元件的正常工作；精密型UPS综合配电柜应采用全封闭结构，具有侧板、底板、顶板、背板和前门；柜内机架式UPS单位高度为3U；

5. 安装要求

精密型UPS综合配电柜的输入与输出断路器（63A以上）之间要求铜排连接并采用热缩套管工艺，三相采用黄绿红三色区分；精密型UPS综合配电柜的两路进线零线铜排（N线）需分开独立设置且需采用蓝色热缩套管工艺，与柜体绝缘。柜内设置接地铜排，与柜体外壳连通且有明显标识；精密型UPS综合配电柜内，机架式UPS模块为热插拔式安装，最大安装数量≥4；机架式UPS之间需采用铜排连接，并用热缩套管区分每相的颜色。（提供相关证明材料）

6. 监测及告警

采用10寸触摸屏，最大存数容量可以达到512M，可热拔插端子，分辨率为1024*600；触摸屏应具备串口、USB、网口等通讯接口，实现远程监控；告警系统应可向上级监控中心发送告警数据，同时发出声光告警；（提供相关证明材料）。触摸屏应具有液晶显示，数据显示应采用国家法定计量单位。功率因数数据显示小数点位数不少于2位，其它监测量不少于1位，显示内容包括每个监控电路实时数据、实时告警（如设备本身故障、供电系统电压/频率故障）、相关设定的参数（通信参数如地址、波特率、校验方式，告警阈值参数如电压、频率上下限）和厂商信息；应具备LAN、RS485数据通信接口。

能监测装置功能要求：遥测：输入回路三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、输入电流/电压总谐波2-63分次谐波、零地电压、零序电流、柜内温度（选配）；输出回路的电压、电流、有功功率、有功电度、输出电流/电压总谐波；遥信：输入分路的过压/欠压，缺相，过流，输入分路和输出分路的断路器状态。智能监测装置的准确度要求为：进线分路：电压、电流不低于0.2，功率、电度不低于0.5；出线分路：电压、电流不低于0.5，功率、电度不低于0.5。

7.采用模块化设计，标准19英寸机架式安装，单模块容量为30kVA；最大支持4台并联，采用热插拔技术，实现“零”检修时间；UPS采用N+X并联冗余应用设计增加系统灵活性、稳定性和安全性，可充分满足关键负载对供电系统的高可靠性需求。可设定UPS冗余数量，当负载量超过冗余设定时，UPS可及时报警；
	台
	1

	2
	锂电池柜
	1.采用UPS原厂配套电池组柜： 

2.采用优质冷轧SPCC钢板，材料厚度：安装立柱/底安装梁不少于2.0mm，框架/横梁/理线板不少于1.5mm，其它不少于1.2mm；
3.柜体表面塑粉涂层标准色，表层外观光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀。
4.表面喷塑硬度不少于2H,附着力不低于O级国际标准；表面涂层厚度平均厚度不少于100um同时达到国家无毒无害的喷涂标准。

5.机柜整体承重不小于2000kg，机柜整体抗震不小于8级。
	台
	1

	3
	储能模块
	1.409V 100AH锂电池组，包含8个电池模组，1个高压盒.

2.采用新型磷酸铁锂电池，安全可靠、循环寿命和更换周期长

成组的循环寿命高达1500次以上，浮充工作条件下使用寿命更长，单体电芯规格为3.2V/100Ah；单体电池配置二级保护的安全阀，安全可靠；能量密度高，放电平台稳定

3.集成式设计：支持128节串联电池模块 + 主从BMS + 19英寸标准机柜，机柜嵌入式安装尺寸，符合EIA、ETSI规格体积小、重量轻模块化设计；插拔式接插件，安装维护更便捷支持高倍率充放电，工作效率高；环境适应能力强，工作温度范围宽；

4.全方位告警保护功能（过充、过放、短路、过载、过流、高温、低温、均衡）

5.可远程监控，集中的触摸屏显示，运行情况一目了然

具有良好的电磁兼容性；与原有铅酸电池UPS系统可直接对接，仅需调整UPS充放电电压等参数；

6.产品满足相关通信协议，可远程对产品进行监控。并可提供通信协议，接入站点的动力环境监控系统，可大量减少日常维护工作。

7.遥测：电池组容量（SOC）、电池组电压、单体电池电压、环境温度、电池组温度、PCB板温度、电池组充电电流、电池组放电电流、电池组健康状态（SOH）
	套
	1

	（二） 机房精密空调系统

	1
	风冷行级精密空调
	风冷列间精密空调（室内机、室外机），送风方式采用前送风、后回风，总制冷量不小于40KW，显冷量不小于40KW，风量不小于8500m^3/h，380V AC电源输入，配置低温组件（需支持室外-40℃至+45℃环境稳定运行）。要求外观颜色及尺寸与服务器机柜一致。
2、能够按照要求自动调节室内温湿度，具备制冷、加热、加湿、除湿功能。温度调节范围：+18℃~ +45℃，温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时；湿度调节范围：20%～80%RH，湿度调节精度：5%RH。
3、采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，10%~100%无极调节按需输出冷量，大幅降低能耗。采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速。采用PTC电加热器，可自适应调节加热量。精密空调室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器（选配）和加热器（选配）等主要部件组成。
4、为了降低数据机房精密空调能耗及减少前端软化水装置的配置，精密空调需配置加热加湿功能，加热量应不小于6KW，加湿能力不小于3kg/h，加湿器应采用功耗不大于50W的节能型湿膜加湿器，提供空调加湿器的实物照片。
5、应避免高湿环境对负载设备产生的不利影响（如凝露导致设备短路），产品应具有除湿能力最低10%的负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能。
6、应保障制冷系统可靠运行，产品应具备制冷剂不足智能告警功能，在宕机前发出故障告警。
7、空调应具有RS485及FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus和SNMP开放协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本。机组应标配至少3个内置温度传感器和1个温湿度传感器，实时监控高度方向上的温度信号，控温精确，互为备份。
8、机组应标配防雷器，要求室内外机防雷板规格均大于6kV，保证更加安全可靠。具备联动与群控功能，群控应采用高速、灵活的CAN通讯协议。机组主控模块可直接进行插拔式维护，实现快速维护。机组弱电供电单元需采用辅源模块供电，辅源模块可直接进行插拔式维护，降低维护工作量。
9、系统应具备不小于7英寸的LCD触摸显示屏，可显示24小时温湿度曲线，具备带时间的大容量故障报警记录储存的功能，记录大于或等于500条，易于使用和操作，同时控制系统应具有多级密码保护功能。
10、精密空调蒸发器应采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。蒸发器形式宜采用”V”型设计，气流组织更合理风阻更小。
	台
	2

	2
	铜管
	制冷剂液管：外径5/8in（15.88mm）；
制冷剂气管：外径7/8in（22.22mm），含保温棉及弯管等辅材。
	米
	200

	3
	制冷剂
	环保型制冷剂
	罐
	6

	4
	服务器机柜
	1、19英寸标准服务器机柜，柜体尺寸600mm宽-1200mm深-2000mm高，空间42U，前门单开门，后门双开门，配置1个底板、1个固定托盘、1对L型50kg承重轻载导轨、2个1U水平安装理线架、6个束线圈、2条32A垂直安装单相PDU（输出接口20*10A+4*16A-国标插座）、40个1U假面板。 
2、兼容19" 国际标准,机柜颜色为黑色， 机柜表面喷涂喷粉厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。
3、整体防护等级应不小于IP20。
4、机柜前后门均为通风网孔门，通风率不小于80%，通风面积不小于柜门面积的75%，前门单开，后门双开。
5、机柜静态承载能力不小于1800kg。
	台
	10

	5
	密闭通道组件
	1、通道组件由天窗、端门、走线槽等组成，与服务器机柜、精密列头柜、行级精密空调组成密闭冷通道系统，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。通道宽度为1.2m，最大高度应不大于2.6m。
2、当消防系统启动时，天窗应自动打开，保证消防气体喷放到通道内，实现灭火要求。
3、冷通道所有单元组件应采用具备良好耐磨、耐蚀性，精细加工，整体冲压成型，接缝整齐，安全耐用要求无松动现象，确保通道气流的密封性。通道内应设置烟感、温湿度传感器、监控摄像头等设备，以随时监控通道内设备运行情况，并及时上报告警信息。通道端门侧应预留刷卡器、通道照明开关、通道灯带等的安装接口，方便安装模块级门禁和照明使用。通道内部应设置紧急按钮，在干接点开门信号失效的极端情况下，通过物理掉电方式开启端门电磁锁，以保证通道内部人员的逃生顺畅。
4、密封冷通道的两端需设置封闭性良好的自动平移端门，以保证通道的气密性，尺寸规格：高度2.0m。微模块通道端门需采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。电动门应设置缓冲装置，保证在门的开合过程中不会由于快速关闭而碰撞损坏。通道门框架结构应采用高强度A级优质碳素冷轧型材，其型材厚度应不小于1.5mm，保证门框结构的整体强度。
5、冷通道上部天窗应设计以下三种：固定型天窗、活动型天窗，功能型天窗。固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃或有机玻璃，天窗应采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm。翻转天窗采用全钢化玻璃天窗，并标配防爆膜，保证人员安全。为保证通道亮度，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，玻璃材质透光率应不小于90%，为保证机房在应急环境下应急照明可有效进入通道内部提供良好光照度，提供实物照片。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
6、封闭冷通道采用优质冷轧钢板，外观与数据设备机柜协调。封闭冷通道各部件具有足够的机械强度。
7、模块应有明确的状态指示，可支持状态指示灯，可与通道端门门禁及模块内部告警等级联动，其中主通道门门禁应支持人脸识别功能，红色表示门禁识别失败，绿色表示门禁识别成功。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动，提供实物图片。
8、机柜顶部设置双排走线槽，分隔板用以分隔强电、弱电，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置。根据柜体的宽度，走线槽需有不同规格适配服务器机柜、行级精密空调、列头柜等。走线槽具有信号线和电源线隔离设计，隔离信号线和电源线的走线。根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置。材质要求：采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度为不小于1.5mm。
9、微模块通道内照明应采用LED灯管，保证通道照明亮度不小于300LUX。机房通道照明灯应沿通道方向布置，通道照明灯首尾相连，以达到最佳照明效果。通道照明需采用智能照明系统，人来灯亮，人走灯灭。通道照明可通过红外及门禁等多重判断，提高准确度，杜绝误操作。
10、配备LED滚动屏，可以APP设置显示字幕。
	套
	1

	（三） 机房火灾自动报警及气体灭火系统

	报警系统

	1
	点型感烟火灾探测器
	内置微处理器，抗干扰能力强，抗湿热能力强，具有自诊断功能。二总线，无极性，功耗低，最远传输距离1500米。
	只
	10

	2
	点型感温火灾探测器
	内置微处理器，抗干扰能力强，抗湿热能力强，具有自诊断功能。二总线，无极性，功耗低，最远传输距离1500米
	只
	10

	3
	探测器底座
	配套火灾探测器使用
	只
	20

	4
	紧急启停按钮
	不可恢复型
	只
	2

	5
	火灾声光警报器
	二总线,电子编码型，声压级80dB～100dB。带有声和光的设置功能。
	只
	4

	7
	气体释放显示灯
	外形尺寸为353（长）*143（宽）*24（厚）
	只
	2

	8
	气体灭火控制盘
	壁挂式灭火机，带二区气体灭火控制，带打印功能，带报警功能，含备电
	台
	1

	9
	输入输出模块
	二总线,电子编码，内置CPU，可提供有源（DC24V)或无源输出方式。具有线路检测功能。
	台
	4

	10
	信号电源线
	耐火电缆，规格：NH-RVS2×1.5mm2。
	m
	200

	11
	穿线管
	规格：JDG20。敷设方式：综合考虑。其他:接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装；刨沟槽；支架制作、安装；接地。
	m
	100

	灭火系统

	1
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
	GQQ90/2.5-ZTQ
	套
	2

	2
	手提灭火器
	柜式手提灭火器3KG*2，含箱体
	套
	2

	3
	七氟丙烷药剂
	HFC227ea
	公斤
	175

	4
	泄压装置
	0.12m²，机械式
	套
	1

	5
	防毒面具
	头戴式自吸过滤式防毒面具
	套
	2

	新风系统

	1
	吊卧式新风机
	型式：吊卧式。规格：新风量≥800m3/h。技术要求：标配粗效、中效亚高效过滤器。支架材质、规格：型钢(综合)，包括风管安装。除锈、刷油设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调合漆两遍。
	台
	1

	2
	防火阀
	名称：防火阀。尺寸：与新风机匹配
	个
	1

	3
	控制线
	配线形式：管内穿线。导线型号、材质、规格：ZR-RVV3*1.0mm2。敷设部位或线制：新风机控制线路。
	m
	50

	4
	新风风口百叶
	名称：百叶风口。规格300*300mm
	个
	1

	5
	新风风管制作安装（0.8厚镀锌板）
	10mm厚橡塑板300*200mm
	㎡
	10

	6
	室外进风口百叶
	类型：防雨百叶窗。规格：根据孔洞适配。300*200mm
	个
	1

	排风系统

	1
	事故排风机
	型式：吊卧式。规格：排风量≥1000m3/h。技术要求：兼消防事故后排烟功能。支架材质、规格：型钢(综合)，包括风管安装。除锈、刷油设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调合漆两遍。
	台
	1

	2
	电动密闭阀
	200*200mm
	个
	1

	3
	联动控制箱
	名称：联动控制箱。功能：排风机消防联动控制。
	台
	1

	4
	联动控制线
	配线形式：管内穿线。导线型号、材质、规格：ZR-RVV4*1.0mm2。敷设部位或线制：排风机联动控制线路。
	m
	50

	5
	排风风口百叶
	名称：百叶风口。规格300*300mm
	个
	2

	6
	排风风管制作安装（1.0厚镀锌板）
	10mm厚橡塑板+1.0mm厚镀锌板300*200mm
	㎡
	10

	7
	室外出风口百叶
	类型：防雨百叶窗。规格：根据孔洞适配。300*200mm
	个
	1

	（四） 机房运维管理系统

	1
	微模块监控系统
	1、总体要求：数据中心基础设施采用统一管理平台，实现对数据中心所有基础设施设备，包括动力、环境、视频、门禁等设备进行集中监控和管理；系统具备强大的运维管理能力，支持权限管理、故障管理、日志管理、报表管理、视图管理、配电管理、制冷管理、集中告警管理及门禁管理等功能；具备友好的操作界面，易安装、操作和维护；基于Web远程管理功能，可通过短信及Email邮件报警等灵活的告警方式。
2、监控功能要求如下：
1）UPS系统监测遥测：相电压，相电流，电池电压，电池电流，输出频率；遥信：旁路供电，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障；
2）精密空调监控：遥测：压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态与参数；空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速（高/中/低）；遥信：风机工作状态，故障告警；遥控：开/关机；
3）配电管理：为实现微模块的智能运维，应具备供电全链路显示功能：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流、温度等），为降低后续运维管理难度，微模块监控系统提供本地化一目了然的供电状态，提供功能截图。
4)制冷管理：为实现微模块的智能运维，应具备制冷链路显示功能；
a、显示整个微模块的温湿度状态、风道示意显示、冷媒流动显示、通道内外温湿度、室外温度、空调进出风温度；
b、显示空调单机的制冷链路、状态（制冷、制热、加湿、除湿）、关键部件的状态和参数、风道冷媒流动状态；
c、为降低后续运维管理难度，微模块监控系统提供本地化一目了然的空调运行状态，提供功能截图
5）集中告警管理：提供监控设备告警、查询告警/事件和设置告警远程通知等管理功能，便于更快地发现、定位并恢复设备故障。设备告警分为紧急、重要、次要和提示四个等级，分别通过不同的颜色进行区分。
6）报表管理：要求提供丰富的预定义报表，同时提供强大易用的报表设计功能，用户可根据行业特点和自身运维要求进行客户报表定制。
3、配置数据机房控制器1台、天窗电磁锁6个、智能微模块执行器1个、通道内LED防爆灯16个、指纹/密码/刷卡三合一门禁系统2个、多功能传感器(烟感/温度/湿度检测)2个、非定位式水浸传感器1个（自带5米水浸绳）、5米非定位式水浸传感器检测绳2条、温湿度传感器6个、蜂鸣器1个、微模块内部配套信号线缆1套。
4、要求数据机房控制器满足以下技术要求：
（1)配置1颗32位处理器；运行内存不小于512M；
（2）支持单路或双路电源输入，额定工作电压：200V AC-240V AC；额定频率：50HZ/60HZ；
（3）FE扩展：支持2路WAN接口，2路LAN接口；
（4)RS485串口扩展：提供4路RS485接口；
（5）AI/DI扩展（RJ45）：提供5路AI/DI接口，每个端口可提供12V DC供电，最大电流100mA；
（6）DO扩展（RJ45):提供1个DO接口，支持无源和有源，有源输出12V DC/450mA；
（7)通讯：支持无线通讯，通信范围30m，无线模组支持供电开关配置； 
（8）提供4G模块，支持短信发送和4G组网（运营商全网通），同时兼容3G通讯（WCDMA制式）和2G（GSM制式）通讯，提供一个标准SIM卡插槽。
（9）监控界面：支持WEB界面、APP界面；
	套
	1

	2
	动环监控平台软件
	1、总体要求：数据中心基础设施采用统一管理平台，实现对数据中心所有基础设施设备，包括动力、环境、视频、门禁等设备进行集中监控和管理；系统具备强大的运维管理能力，支持权限管理、故障管理、日志管理、报表管理、视图管理、配电管理、制冷管理、集中告警管理、能效管理及门禁管理等功能；具备友好的操作界面，易安装、操作和维护；基于Web远程管理功能，可通过短信及Email邮件报警等灵活的告警方式，实现机房安全无人职守。
2、数据中心管理系统含数据库及操作系统，采用B/S架构，在网络的任何位置，均能够通过浏览器进行实时访问，同时具备友好的操作界面，能够支持中、英文环境，要求监控平台硬件完全满足动环监控平台软件稳定运行。
3、监控功能要求如下：
1） UPS系统监测遥测：相电压，相电流，电池电压，电池电流，输出频率；遥信：旁路供电，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障；
2）精密空调监控：遥测：压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态与参数；空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速（高/中/低）；遥信：风机工作状态，故障告警；遥控：开/关机
3）视频监控：系统支持视频设备接入，能够通过机房管理平台查看实时图像；采用200万星像素红外半球型摄像机，支持H.264 / MJPEG等两种以上编码格式，支持PoE供电；视频录像保存不小于30天，可支持定制扩容； 
4）2D、3D视图功能；支持可视化、直观、形象地展现机房、设备等，集中呈现告警、监控、能效、资源等多维度信息；
5）配电管理：提供整个配电链路图，显示整个配电系统的运行状态，以便于用户了解系统总体运行状态；a）支持显示从市电到机柜配电的整个配电链路的拓扑图，支持基于微模块上报的数据自动生成，免人工配置；b）支持动态显示各个配电支路的状态，可以根据各个配电开关的启闭状态，真实展示各个开关状态，并显示配电电路的流向；c) 支持显示主要设备的关键指示，如三相电压、电流、频率等指标，以便于了解各个设备节点的运行情况；d）在一个监控页面上可以同时显示设备关键指标（例如：供电模式、输出总功率、备电时间等）、设备资产信息、设备相关告警与实时监控指标；e）支持显示配电设备的内部逻辑图，可以显示各个配电分支电路的实时状态，包括电压、电流、温度等。同时，支持动态流图，可以实时显示配电电流的流向；f) 为降低后续运维管理难度，动环监控平台提供机房整体的配电运行状态图，提供功能截图
6)制冷管理：提供微模块的制冷视图，支持显示各类制冷组件的运行状态，以便于全面了解制冷系统整体情况。a）支持显示制冷系统各组件的运行状态、室外温度、密封通道温湿度等关键信息，以便于用户查看整体情况；b）支持动态显示各个制冷组件运行现状，动态显示冷风流向、风扇转动等；c）支持设备告警的可视化，采用不同颜色标识出当前存在告警设备，便于快速定位；d）在监控页面上可以同时显示设备关键指标（制冷量、送回风温度、运行状态等）、设备资产信息、设备相关告警与实时监控指标；e）基于历史数据分析，智能评估空调制冷剂情况，给出是否充足的结论；如果因泄漏而制冷剂低于80%，则自动生成告警并通知用户；f）支持显示空调内部逻辑图；g) 为降低后续运维管理难度，动环监控平台提供精确的空调运行状态图，提供功能截图
7）集中告警管理：提供监控设备告警、查询告警/事件和设置告警远程通知等管理功能，便于更快地发现、定位并恢复设备故障。设备告警分为紧急、重要、次要和提示四个等级，分别通过不同的颜色进行区分。
8)能效管理：提供多维度（时间维度：年、季、月、日；空间维度：数据中心机房、子系统及设备维度）的数据展示功能，清晰展示数据中心能耗分布，实时展示各设备及子系统能耗使用情况。支持从空间、子系统、设备等角度，展示数据中心能耗使用情况。
9）报表管理：要求提供丰富的预定义报表，同时提供强大易用的报表设计功能，用户可根据行业特点和自身运维要求进行客户报表定制。
10）支持通过安卓系统终端设备实现远程移动运维管理，实时查看机房内部设备运行状态，实现24小时无人值守运维功能。
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	数据机房控制器
	1、要求数据机房控制器满足以下技术要求：
（1)配置1颗32位处理器；运行内存不小于512M；
（2）支持单路或双路电源输入，额定工作电压：200V AC-240V AC；额定频率：50HZ/60HZ；
（3）FE扩展：支持2路WAN接口，2路LAN接口；
（4)RS485串口扩展：提供4路RS485接口；
（5）AI/DI扩展（RJ45）：提供5路AI/DI接口，每个端口可提供12V DC供电，最大电流100mA；
（6）DO扩展（RJ45):提供1个DO接口，支持无源和有源，有源输出12V DC/450mA；
（7)通讯：支持无线通讯，通信范围30m，无线模组支持供电开关配置；
（8）提供4G模块，支持短信发送和4G组网（运营商全网通），同时兼容3G通讯（WCDMA制式）和2G（GSM制式）通讯，提供一个标准SIM卡插槽。
（9）监控界面：支持WEB界面、APP界面；
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	24口交换机
	1、
POE交换机
2、传输速率
10/100/1000Mbps

3、背板带宽
48Gbps
4、包转发率
35.7Mbps

5、MAC地址表 8K

6、端口描述
24个10/100/1000BASE-T以太网电接口

7、电源电压
100-240V AC，50/60Hz
	台
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	短信告警系统
	支持4G模块，支持短信发送和4G组网（支持运营商全网通），同时兼容3G通讯（WCDMA制式）和2G（GSM制式）通讯，提供一个标准SIM卡插槽。
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	网络视频硬盘录像机
	1、要求控制器算力不小于4TOPS,CPU不小于64位，内存不小于8GB；
2、配置2块8TB视频云平台专用硬盘；
3、支持2个自适应千兆以太网电口， 支持负载均衡模式及多址模式配置；
4、支持1个HDMI2.0视频输出口，3个USB接口，1路RCA音频输入接口，1路RCA音频输出接口，2路告警输出接口，4路告警输入接口；
5、网络视频接入应不小于16路，接入能力不小于160Mbps；
6、视频转发应不小于16路，转发能力不小于160Mbps；
7、支持智能分析功能，具备人脸分析图片模式、人脸分析视频模式、车辆分析视频模式、人体分析视频模式及行为分析；
8、支持缓存补录技术，保证视频数据的完整性；
9、支持录像锁定功能，保护重要录像在指定周期内不被覆盖；
10、支持数据保险箱功能，关键系统数据双备份；
11、支持状态指示，设备、硬盘状态一目了然及支持免系统盘设计，设备开机即用；
12、采用嵌入式Linux 操作系统，支持7×24 小时稳定运行，且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击；
13、设备应能安装在19″标准机架中，标准2U机箱；
	台
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	200万像素红外半球型摄像机
	1、1/2.7" CMOS图像传感器，1920×1080，帧率60/50/30/25fps可设置，彩色：0.002Lux，黑白：0.0005Lux，内置电动变焦镜头，焦距范围不低于2.8-12mm ，红外补光距离不低于30米；
2、支持下面2种多算法切换运行：1）人脸抓拍模式：支持人脸和人体的关联抓拍，并支持人脸属性识别和人流量统计功能；2） 行为分析模式：快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测；
3、1个RJ45以太网口、1个RS485接口、2路报警输入，1路报警输出、1路音频输入，1路音频输出、1个MicroSD卡插槽（支持最大容量256GB内存卡）。
	台
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	智慧触控屏
	整机设计满足如下：
1、超薄窄边框设计，整机屏占比≥88%以上，整机最薄处≤26mm，整机外边框采用弧形转角设计，边框和背壳采用金属材质，防止塑料老化。
2、为保证整机一体性，内置天线设计，整机包括模块无外伸天线。
3、整机内置正面上居中4K、4800W像素及以上高清摄像头，水平视场角≥92°；智能取景，保证人物视角；支持声源定位；支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦；支持WDR功能，过曝环境下自动调整画面亮度。
4、内置6个麦克风，8米有效拾音距离，内置独立4核高性能独立DSP，AI降噪+混响抑制，声音清晰通透。
5、采用2.1声道，2*10W（中高音）+20W（低音）缝隙发声扬声器。
6、具有全功能Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输、外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器。
7、整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一，操作更便捷。I/O接口:≥2路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥1路Type-C；≥1路TOUCH；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232。
8、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用40pin接口，实现无单独接线的插拔。配置： CPU Intel® Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G。
9、为保证系统兼容性，电脑模块要求与整机生产厂家为同一品牌，并可选正版激活Win10企业版操作系统。
显示参数满足：
10、整机屏幕采用75英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示。
11、支持空间感应，内置光线传感器/微波传感器，人体靠近屏幕自动开机唤醒。
12、产品具备在不关闭整机电源的情况下可一键关闭和开启液晶屏背光，实现功耗降低超过80%。
13、整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，色域达到90%NTSC， 支持≥5种色彩空间选择。
14、采用红外触控技术，支持20点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±1mm。
触摸参数满足：
15、触摸点数：20点书写，20点触摸，书写延时≤30ms，整机屏幕触摸有效识别高度≤3mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度≤3mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准；单点触摸响应时间≤10ms，90%以上触摸区域精度为±1mm。
16、采用红外触控技术，支持20点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±1mm。
17、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度≥100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。
无线传屏参数满足：
18、整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。
19、手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持九画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，最多可连接32台设备。
20、无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全。
21、为方便共享，手机和电脑可以和整机互传文件。
应用软件功能满足：
22、智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；可支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列。
23、手势操作：单指书写、多指拖拽／移动、单手擦除，通过移动板面可扩大书写区域，也可以将白板局部任意放大缩小。
24、支持书写转文字，开启后可将笔迹转化为文本，方便用户保存使用。
25、在无线投屏状态中，搭配PC模块后无需调用PPT播放软件的批注功能，即可对PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存。
26、支架颜色：黑色，最大承重100公斤，采用复合材质，4个静音万向轮。
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	教育网出口带宽及IP地址使用费
	提供不小于100M的IPv4网络带宽接入到教育网主干网；
2.提供不少于32个公有IPv4地址，并提供原有IPv4地址的平滑迁移服务；
3.提供不小于100M的IPv6网络带宽接入到IPv6主干网；
4.提供不少于1段::/48的IPv6地址，并提供原有IPv6地址的平滑迁移服务；
5.提供IPv6规模部署技术服务；
6.提供“*.edu.cn”的顶级域名解析及授权服务；
7.保证链路接入到青海省节点主机房；
8.接入服务供应商需要有专业化的服务团队；
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	现网设备IPv6升级
	现网核心交换机、汇聚交换机、接入交换机IPv6 License购买及升级服务
	批
	1
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